LEES ZORGVULDIG DEZE HANDLEIDING DOOR VOORDAT U DE WATERVERWARMER IN GEBRUIK GAAT NEMEN. LET IN 
HET BIJZONDER OP DE PARAGRAFEN VOORZIEN VAN 
DIT SYMBOOL

GEACHTE KLANT!

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw waterverwarmer “THERMEX”. We zijn er zeker van dat het door ons aangeboden brede assortiment elektrische boilers zal aan al uw behoeften voldoen. De moderne technologieën alsmede materialen van hoge kwaliteit die bij de vervaardiging worden toegepast van onze producten, liggen ten gronde van de populariteit en van het welverdiende vertrouwen aan het warenmerk “THERMEX”.

Alle waterverwarmers THERMEX zijn ontworpen en geproduceerd in strikte overeenstemming met alle toepasbare internationale normen, hetgeen een hoge betrouwbaarheid en gebruiksveiligheid waarborgt van technische toestellen.

De onderhavige Gebruiksaanwijzing geldt voor producten van Safe Dry serie. De vermelde serie omvat apparaten met capaciteit tot 50, 80, 100 liter. Alle boilers hebben verticale uitvoering. De volledige benaming van uw waterverwarmer vindt u in de paragraaf “Garanties van de Fabrikant” (rubriek “Verkoopaantekening”) en op het typeplaatje op de behuizing van het apparaat.

- BESTEMMING

Deze elektrische waterverwarmer (hierna te noemen: boiler) is bestemd om sanitair- en drinkwater op te warmen in woonhuizen en industriële bedrijven die aangesloten zijn op het centrale watervoorzieningssysteem met overeenkomstige technische parameters.

De boilers dienen te worden gebruikt slechts in gesloten verwarmde ruimtes en zijn niet geschikt voor continu werken in een “stromend water modus”.

- ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Maximaal toelaatbare waterdruk in de koudwater-toevoerleiding: 0,8 MPa.

Minimaal toelaatbare waterdruk in de koudwater-toevoerleiding: 0,05 MPa.

Vereiste stroomvoorziening: eenfase-netwerk (spanning 220 V ± 10%, frequentie 50 Hz + 1%).

Het vermogen van de buisvormige elektrische waterverwarmer is trapsgewijs regelbaar: 1,5 kW

Draaddiameter van koud- en warmwateraansluitingsbuizen: ½".

Beschermingsklasse: IPX4.

| Typ/Model | Inhoud, liters | Gemiddelde opwarmtijd bij AT = 55°С | Afmetingen, mm |
| --- | --- | --- | --- |
| ERD 50 V | 50 | 2 uur 14 min. | 438 / 460 / 579 |
| ERD 80 V | 80 | 3 uur 35 min. | 438 / 460 / 810 |
| ERD 100 V | 100 | 4 uur 39 min. | 438 / 460 / 974 |

- LEVERINGSOMVANG

- Waterverwarmer (optioneel met beveiligingsschakelaar)	- 1 st.

- Veiligheidsklep, GP-type	- 1 st.

- Gebruiksaanwijzing	- 1 st.

- Verpakking	- 1 st.

- Bevestigingsanker (optioneel meegeleverd)	- 2 st. voor elke bevestigingslat.

- BESCHRIJVING EN WERKINGSPRINCIPE

Het toestel bestaat uit volgende onderdelen: behuizing, demonteerbare tubulaire elektrische waterverwarmer, veiligheidsklep, beschermingsdeksel, bedieningspaneel.

  - De behuizing bestaat uit een stalen reservoir (warmte-geïsoleerd met milieuvriendelijke polyurethaan) en twee schroefdraad-verbindingspijpen: de ene (met een blauwe ring) is bedoeld voor de inlaat van koud water, de andere (met rode ring) voor de uitlaat van warm water. De binnentank is met een speciale glasporselein-laag bedekt die de binnenkant daarvan goed beschermt tegen chemische corrosie.

  - Speksteenverwarmingselement (CES) bestaat uit keramische buizen waarvan in de binnenkant is geplaatst een verwarmingsdraad. Om een contact met het water te vermijden de keramische verwarmingselement is gemonteerd in geëmailleerde behuizing en in zijn klep is geplaatst een thermostaatshell en magnesium anode. CES is bedoeld voor verwarming van het water, terwijl thermostaat zorgt voor temperatuurregeling tot Max +75°C. Regeling wordt uitgevoerd door een aandrijvingsschijf van temperatuurregelaar, die te vinden is op de veiligheidsdeksel van de boiler (bijlage 1). Thermische schakelaar is een apparatuur, die beschermd elektrische boiler (EUS) van oververhitting als ook koppelt het CES los van het stroom als watertemperatuur stijgt boven 93°C.

De magnesium anode is ingebouwd teneinde de agressieve inwerking te neutraliseren van de elektrochemische corrosie op de binnentank.

  - De veiligheidsklep werkt als terugslagventiel, d.w.z. laat niet overvloedig water uit de boiler terugstromen, als de druk in de binnentank drastisch stijgt (dit kan gebeuren bij een heftige opwarming) en zo voorkomt het terechtkomen van verwarmingswater naar het centrale watervoorzieningsnet; tegelijkertijd doet hij dienst als beschermingsklep die de overdruk afvoert bij eventuele oververhitting. Tijdens het opwarmen kan er wat water uit de uitlaatbuis van het veiligheidsventiel doorsijpelen. Dit is heel normaal en is opzettelijk bedoeld om het verwarming-systeem te beveiligen, door eventuele overdruk te laten ontsnappen. Die uitlaatbuis dient altijd open te blijven, daarvoor moet deze buis in een vorstvrij milieu naar beneden gericht staan.

Het is noodzakelijk om een waterafvoer uit de uitlaatbuis naar het rioolnet te voorzien; daarvoor moet u vóór de montage van de boiler een geschikte afvoergoot voorbereiden.

Bovendien dient u af en toe een weinig water via de uitlaatbuis van de veiligheidsklep naar het rioolsysteem af te laten, teneinde de kalkaanslag te laten verwijderen alsmede om de functionaliteit van het ventiel te controleren. De veiligheidsklep is met een draaiknop uitgerust, waarmee hij geopend kan worden. Zorg ervoor dat die draaiknop tijdens het werken van de boiler in de “gesloten” positie staat, om lekkage te verhinderen.

- VEILIGHEIDSMAATREGELEN

De waterverwarmer is geen speelgoed.

Houd hem buiten het bereik van kinderen, zodat ze niet er kunnen mee spelen. Eveneens mag dit apparaat niet worden gebruikt door personen die zekere fysieke, mentale of sensorische beperkingen / afwijkingen hebben, die weinig kennis en ervaring hebben en/of niet voldoend geïnstrueerd zijn over de juiste hantering van dergelijke toestellen, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een persoon die verantwoordelijk is voor het opvolgen van de veiligheidsmaatregelen.

  - Een elektrische veiligheid van de boiler wordt door ons uitsluitend gegarandeerd mits er een effectieve aarding is, die aan alle geldende montageregels en normen voldoet op het gebied van elektrische installaties.

  - Sanitair- technische supply en sluitingsarmatuur moet voldoen aan de parameters van de waterleidingnet als ook die moet gecertificeerd zijn met desbetreffende kwaliteitscertificaten.

  - Bij de montage evenals bij het verdere gebruik van de boiler is het niet toegestaan:

- Stroomvoorziening inschakelen, tenzij de boiler niet volledig is gevuld met water;

- Beschermingsdeksel verwijderen, zolang het apparaat onder spanning staat;

- De boiler zonder aarding laten werken, evenmin waterleidingbuizen als aardleiding gebruiken;

- Het toestel op een waterleidingnet aansluiten, waar de werkdruk 0,6 MPa overschrijdt;

- De boiler zonder een veiligheidsventiel op het centrale watertoevoersysteem aansluiten;

- Water uit de boiler aftappen wanneer het systeem onder spanning staat;

- Van onderdelen of aanvullende accessoires gebruik maken die door de Fabrikant niet aanbevolen of uitdrukkelijk toegestaan zijn;

- Boilerwater voor het koken van eten gebruiken;

- De boiler met vuil water vullen: vreemde mechanische deeltjes (zand, kleine steentjes enz.) en andere onzuiverheden kunnen wel het veiligheidsventiel verstoppen en zo de boiler beschadigen;

- De opbouw en/of montage-afmetingen van houders van de boiler zelfstandig wijzigen.

Omgevingstemperatuur van CES moet tussen de grenzen van 3°C tot 40°C blijven. Bevroren water in CES kan een schade veroorzaken die buiten de garantie valt.

De waterverwarmer is geen speelgoed.

Houd hem buiten het bereik van kinderen, zodat zij niet er kunnen mee spelen. Eveneens mag dit apparaat niet worden gebruikt door personen die zekere fysieke, mentale of sensorische beperkingen / afwijkingen hebben, die weinig kennis en ervaring hebben en/of niet voldoend geïnstrueerd zijn over de juiste hantering van dergelijke toestellen, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een persoon die verantwoordelijk is voor het opvolgen van de veiligheidsmaatregelen.

- MONTAGE EN AANSLUITING

Alle montage-, sanitaire en elektrische werkzaamheden mogen alleen door speciaal geschoold deskundig personeel worden uitgevoerd.

  - Plaatsing en installatie.

Het is raadzaam om de boiler zo dicht mogelijk te plaatsen bij de verbruiker van het te verwarmen water, om warmteverliezen in leidingen voor zover mogelijk te verminderen.

Bij het boren van gaten aan de wand (perforatie) moet u nodige voorzorgsmaatregelen treffen, zodat de evtl. erachter liggende leidingen (kanalen, draden) niet beschadigd worden. Als u een plaats kiest voor de montage, moet u ook het totale gewicht van de gevulde boiler in acht nemen. Zwakke vloeren en wanden, indien deze het totaalgewicht niet kunnen dragen, moeten worden behoorlijk versterkt.

De boiler wordt opgehangen aan een speciale houder (beugel aan de behuizing) m. b. v. de in de wand gestoken ankerhoeken (niet meegeleverd). De hoeken in de wand dienen zodanig te worden vastgezet dat er elke mogelijkheid wordt uitsloten voor een vrije verplaatsing van de houders.

Met het oog op het verdere onderhoud van de boiler moet de afstand tussen het beschermingsdeksel en een dichtstbijzijnd oppervlak (in de richting van de as van de afneembare flens) tenminste 0,5 meter bedragen.

Om materiële schades aan (derde) personen of eigendommen te voorkomen als gevolg van eventuele storingen aan de warmwatervoorziening, moet de boiler enkel in de lokalen worden geïnstalleerd met een deugdelijke waterdichting van vloeren alsmede met een drainage (waterafvoer naar het riool). Onder geen omstandigheden mag de boiler op voorwerpen rusten die gevoelig zijn voor vocht. Indien de boiler moet zich in een onbeschermde ruimte bevinden, dan is het noodzakelijk om een carter (niet meegeleverd) onder de boiler te plaatsen, met een waterafvoergoot naar het rioolnet.

Ingeval de boiler zich op een moeilijk bereikbare plaats bevindt, waar het noodzakelijke (garantie)onderhoud belemmerd wordt (entresols, nissen, holtes tussen verdiepingen e.a.), moet elke demontage / terugmontage door de klant zelf worden uitgevoerd, maar in elk geval op zijn kosten.

  - Aansluiting op watertoevoer

Het koude water uit het centrale watervoorzieningsnet dient te worden geleverd naar de boiler via een voorfilter met een afscheidingsgraad van min. 200 micron.

Zet de veiligheidsklep aan de koudwater-ingang (van een blauwe ring voorzien), draai hem 3,5 – 4 slagen heen, en dicht hem af met ongeacht welk afdichtingsmateriaal (vlas, PTFE-band e.a.).

Bij de gebruiken van de EUS bestaat een mogelijkheid dat het op de sleuteltje van de drainage van veiligheidsklep waterdruppeltjes ontstaan/ condens (dat komt door grote druk op het moment van verwarming van het water). Het wordt aangeraden op het sleuteltje van de drainage een passende elastiekjes aan te brengen of een silicone buis voor het afvoer van de vocht.

Aansluiting op het waterleidingssysteem mag worden uitgevoerd enkel en alleen zoals hieronder beschreven (zie Figuur 2), met gebruikmaking van koper-, kunststof- of metaal plastic pijpen, alsmede van speciale flexibele fittingen en verbindingsstukken. Wees voorzichtig en gebruik daar geen overmatig geweld bij, dit kan zowel de verbindingsbuizen beschadigen alsook de glasporselein-laag binnen de tank van de boiler.

Verboden te gebruiken een elastische supplies die al eerder gebruikt zijn. Verboden EUS te gebruiken zonder de veiligheidsklep, of te gebruiken kleppen van de andere merk/producent.

Na het aansluiten draait u open: de koudwaterkraan (waardoor koud water naar de boiler wordt geleverd), de aftapkraan (hoofdkraan, waardoor het verwarmde water uit de boiler naar buiten loopt) en de warmwaterkraan aan de menginrichting, om de resterende lucht te laten ontsnappen. Zodra de boiler volledig gevuld is, komt er water uit de mengkraan te lopen met een ononderbroken straal. Sluit het water af door de mengkraan dicht te doen.

Indien het apparaat moet worden geïnstalleerd op een plaats waar er geen waterleidingssysteem is, dan is het toegestaan om het water naar de boiler te leveren uit een extra reservoir met behulp van een pump, ofwel uit een speciaal aangepaste tank die minstens 5 m hoog dient te liggen over het bovenste punt van de boiler.

Opmerking: Voor het gemak van onderhoud van de boiler tijdens het werken is het aanbevolen om een aflaatventiel (niet meegeleverd) te installeren, zoals in Figuur 2 is te zien. Als de werkdruk in het waterleidingssysteem hoger is dan 0,6 MPa, dan moet u aan de ingang vóór de veiligheidsklep een passend drukreduceerventiel monteren (niet meegeleverd met de boiler).

  - Elektrische aansluiting.

Zorg ervoor dat het apparaat met water is gevuld, voordat u het inschakelt!

Alvorens de boiler op het stroomnet aan te sluiten, vergewis u ervan dat de voorhanden zijnde spanning evenals overige technische karakteristieken overeenkomen met diegene die op het typeplaatje staan.

Het toestel dient naar behoren te zijn geaard, dit is absoluut noodzakelijk voor zijn veilige en duurzame werking.

De waterverwarmer wordt met een elektriciteitskabel met een stekker geleverd. Uw stopcontact dient te hebben een aardingsklem met een aardleiding, en zich op een tegen vocht beschermde plaats te bevinden, of althans naar behoren (conform desbetreffende standaarden) beveiligd te zijn tegen vocht en regen. Steek de stekker in het stopcontact en druk vervolgens op de knop “Reset” aan de beveiligingsschakelaar (indien de kabel is daarmee uitgerust).

- CONTROLE EN ONDERHOUD

  - Zet de stekker van water boiler in de stopcontact en draai aandrijvingsschijf van temperatuurregelaar die te vinden is op de veiligheidsdeksel van de boiler rechts tot u hoort een ‘klick’ en dan gaat een controlelampje van boiler aan. De temperatuur van het verwarmde water kunt u reguleren met een aandrijvingsschuif van het temperatuurregelaar. Door het thermostaatschijf te draaien naar rechts temperatuur gaat stijgen tot Max +75°C, door het thermostaatschijf te draaien naar links tot maximale stand EUS wordt uitgeschakeld van de stroom. Bij het gebruik van waterboiler het ketelbekleding kan klein beetje warm worden.

Wanneer watertemperatuur in de boiler komt tot het niveau die geïnstalleerd was met behulp van de regulator, installatie automatisch stopt met het verwarmingsproces. Als het temperatuur in boiler daalt, installatie automatisch gaat weer aan en begint weer met verwarmingsproces. Zo wordt het watertemperatuur gehouden op het bepaalde niveau. De gemiddelde tijd die nodig is voor het opwarming van het water tot 55°C als er aangenomen wordt dat de temperatuur van binnenstromende water ongeveer 20°C is, is aangegeven in schema no1, afhankelijk van de capaciteit van de tank in liters.

Als het temperatuur van het water stijgt boven +93°C, wordt gelijk thermische schakelaar geactiveerd, die onmiddellijk schakelt CES uit. Om het installatie weer te kunnen aanzetten, moet er een handvat van thermostaat ingedrukt worden tot er weer te horen is een ‘klick’ geluid (bijlage 2). Het handvat van Thermostaat is te vinden onder de EUS veiligheidsdeksel.

Inschakelen van het thermostaatbeveiligingssysteem van het waterboiler is geen schade. Boiler wordt aangezet weer door een handvat van de thermostaat in te drukken die te vinden is onder de EUS veiligheidsdeksel.

  - Technisch onderhoud.

Regelmatig onderhoud evenals vervangen van de magnesium-anode is een belangrijke voorwaarde voor een lange levensduur van uw waterverwarmer. Als het product wordt beschadigd omdat u deze voorschrift niet hebt opgevolgd, is de garantie niet van toepassing. Noch het technische onderhoud noch het vervangen van de magnesium-anode worden door de garantieverplichtingen van de fabrikant of verkoper gedekt.

In de loop van het onderhoud dient u vooral de conditie van de magnesium-anode te controleren; kijk ook, of er aanslag en ketelsteen op het verwarmingselement aanwezig is. Tegelijkertijd verwijdert u de kalkaanslag die zich op de bodem van de ketel verzamelt. De magnesium-anode moet tenminste een maal per jaar worden vervangen, of vaker, indien het water te veel vreemde chemische stoffen / onzuiverheden bevat. Vorming van de kalkaanslag (ketelsteen) op het verwarmings-element kan beschadigingen veroorzaken die normaliter door de garantie niet worden gedekt; evenzo is de fabrikant / verkoper niet verplicht om het verwarmingselement te vervangen, hetzij in het kader van de garantie, of krachtens enige andere verbintenissen. De gebruiker mag in dit verband geen aanspraak geldig doen. De kalkaanslag (ketelsteen) die zich gaandeweg op het verwarmingselement vormt, kan zowel mechanisch worden verwijderd alsook met behulp van de daartoe bestemde chemische middelen. Gebruik maar geen schuurmiddelen noch te veel geweld daarbij, omdat het schadelijk is voor de beschermingslaag van de binnentank.

Het eerste onderhoud is in het bijzonder belangrijk, omdat naar de intensiviteit van de vorming van kalkaanslag/ketelsteen en naar het verbruik van de magnesium-anode kunt u volgende onderhoudsintervallen bepalen en als gevolg de levensduur van het toestel verlengen. Het niet-naleven van deze vereisten leidt tot een kortere levensduur van de boiler en kan storingen en verdere problemen veroorzaken: u kunt zich verwonden, het apparaat een onherstelbare schade toebrengen en bijgevolg de garantie doen vervallen.

Voor elk onderhoud / vervangen van de magnesium-anode volg deze stappen:

- elektrische voeding van de boiler uitschakelen;

- toevoer van warmwater naar de boiler blokkeren;

- het resterende water laten afkoelen of via de mengkraan verbruiken;

- de veiligheidsklep loskoppelen of het aftap-ventiel opendoen;

- een rubberslang aan de koudwater-verbindingsbuis of aan het aftapventiel zetten, het andere einde van de slang naar het riool richten;

- de warmwaterkraan aan de menginrichting opendoen en het resterende water laten aflopen;

- het beschermingsdeksel verwijderen, leidingen afkoppelen, de afneembare flens losschroeven en uit de behuizing halen;

- de magnesium-anode vervangen, de TEV zonodig schoonmaken, evtl. kalkaanslag en ketelsteen verwijderen;

- de boiler opnieuw monteren, met water vullen en de elektrische voeding weer aanzetten.

Na elk onderhoud van de boiler door een geautoriseerde vennootschap (klantenservice) moet er een verkoop-aantekening worden gezet in het garantiebewijs. Gelieve bij vervangen van de magnesium-anode een kassabon voor de nieuwe anode als bewijs bij te voegen tot de onderhavige Gebruiksaanwijzing.

  - Eventuele storingen en verhelpingsmaatregelen

| Storing | Mogelijke oorzaak | Oplossing |
| --- | --- | --- |
| Druk van het verwarmde water neemt af, ofschoon het koude water naar de boiler zoals vroeger komt | Inlaat-opening van de veiligheidsklep is vervuild | Veiligheidsklep demonteren en met stromend water schoonmaken |
| Opwarmtijd is langer geworden | TEV is met ketelsteen of kalkaanslag bedekt | Flens eruit halen en de TEV schoonmaken |
|  | Te lage spanning in het stroomnet | De klantendienst raadplegen van uw elektriciteitsleverancier |
| Thermoschakelaar reageert vaak en schakelt de boiler uit | De ingestelde temperatuur ligt in de buurt van de grenswaarde | Regelaar van de thermostaat op een lagere temperatuur instellen (naar (-) draaien) |
|  | Thermostaat-pijpje is met ketelsteen bedekt | De afneembare flens uit de boiler halen en het pijpje voorzichtig reinigen, kalkaanslag/ketelsteen verwijderen |
| De ingeschakelde boiler verwarmt niet. Inschakelknop brandt niet | Thermoschakelaar heeft op een storing gereageerd en uitgeschakeld of staat niet aan | Boiler van het stroomnet ontkoppelen, beschermingsdeksel verwijderen, op de knop aan de thermoschakelaar drukken totdat ze klikt (Fig. 3), vervolgens het deksel terug monteren en de elektrische voeding weer inschakelen |

De hierboven genoemde storingen zijn geen defect van de waterverwarmer en kunnen worden zelfstandig verholpen of door een deskundige vakman op kosten van de klant in orde gebracht.

In het geval als er niet mogelijk is om schade te beperken door te volgen van bovengenoemde instructies, als ook in het geval van andere gebreken, raden we contact op te nemen met service centrum die aangegeven is in de handleiding.

te drukken

Figuur 3. Knop thermoschakelaar thermostaat, ligging

- Verwarmer wegdoen

De fabrikant verleent een 5-jarige garantie vanaf de verkoopdatum voor de waterverwarmer en voor alle integrale bestanddelen ervan, op voorwaarde dat alle bovenstaande instructies en voorschriften betreffende montage, inbedrijfstelling, gebruik en regelmatig onderhoud van de boiler strikt worden opgevolgd, alsook mits de waterkwaliteit aan alle geldende standaarden voldoet.

Alle bestanddelen van de waterverwarmer zijn van zodanige materialen gemaakt die in voorkomende gevallen op een milieuvriendelijke wijze kunnen worden weggedaan en gerecycled. Houd er rekening mee dat elke afvalverwijdering mag gebeuren volgens de ter plaatse geldende ecologische normen en milieubeschermingswetten.

- FABRIEKSGARANTIES

De fabrikant geeft 2 jaar garantie op het gehele product, daarbij zijn de garantietermijnen voor onderdelen en aanvullende toebehoren als volgt:

- Water-reservoir (binnentank voor het te verwarmen water) – 7 jaar;

- Overige bestanddelen (verwarmingselement, thermostaat, indicatielampjes, afdichtingen, temperatuurindicator, beveiligingsschakelaar, veiligheidsklep) – 2 jaar.

De garantietermijn begint te lopen vanaf de actuele factuurdatum (datum van verkoop) van het product. Bij gebrek aan een datumstempel, d. w. z. als er geen verkoopdatum is ingevuld of als de aantekening van de vennootschap – verkoopster gewijzigd of geüpdatet is, dan zal de bouwdatum als datum van verkoop gelden. De vervaardigingsdatum is onder andere gegevens gecodeerd binnen een unieke serie-code die in het typeplaatje staat geschreven op de behuizing van het product. Het serienummer voor elke verwarmer bestaat uit dertien cijfers. Het derde en het vierde cijfer staan voor bouwjaar, het vijfde en het zesde respectievelijk voor de bouwmaand, het zevende en het achtste cijfers in het serienummer staan respectievelijk voor de bouwdag. Tijdens de garantietermijn worden garantieclaims geaccepteerd slechts tegen vertoon van de onderhavige Gebruiksaanwijzing met een daartoe bijgevoegde aankoopbewijs (aantekening van de vennootschap-verkoopster), en met het typeplaatje die op de behuizing van de boiler staat.

Een defectieve veiligheidsklep en/of voedingskabel met de beveiligingsschakelaar wordt niet beschouwd als een defect van het gehele product en dus geeft geen aanleiding voor vervangen. De klant (in voorkomend geval, een door hem aangetrokken service-vennootschap) neemt op zich alle verantwoordelijkheid voor de juiste installatie, montage en aansluiting van het apparaat.

Bij montage en gebruik van de waterverwarmer is de gebruiker verplicht om de daarbij horende regels en voorschriften in acht te nemen, die een onberispelijke functie van het gehele systeem gedurende de garantietermijn waarborgen, onder meer:

- alle veiligheidsmaatregelen alsmede instructies opvolgen voor wat betreft montage, installatie, aansluitingen en onderhoud, zoals hierboven in deze Gebruiksaanwijzing voorgeschreven;

- mechanische beschadigingen vermijden die ten gevolge van een nalatige bewaring, alsmede bij vervoer of montage kunnen ontstaan;

- bevriezing van het water binnen het toestel voorkomen;

- de boiler enkel en alleen met zuiver water vullen, zonder welke dan ook mechanische en/of chemische onzuiverheden (zie par. 6.2);

- het apparaat nooit laten werken met defecte beveiligingsinrichtingen; derhalve dient u zo vaak mogelijk te controleren of de veiligheidsklep (meegeleverd, zie par. 4.3) in goede staat is.

De Fabrikant aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor welke dan ook schades of storingen die te wijten zijn aan een nalatigheid van de gebruiker(s) of van derden, die de hierboven vermelde instructies en voorschriften niet hebben opgevolgd, evenals voor schades en storingen die gevolg zijn van ontoelaatbare parameters aan het watervoorziening- of elektriciteitsnet, waarop de waterverwarmer is aangesloten. Hiertoe behoren ook eventuele problemen die plaatsvinden mogen wegens een ongeoorloofde tussenkomst van vreemde personen. Tevens worden er geen aanspraken geaccepteerd ten opzichte van het uiterlijk van de waterverwarmer.

Reparatie en/of vervanging van een onderdeel of van een toebehoor van de waterverwarmer binnen de garantietermijn levert geen grond op voor een verlenging van die termijn voor het apparaat over het algemeen, intussen de garantietermijn voor de vervangen of herstelde onderdelen en aanvullende accessoires gelijktijdig afloopt met de afloop van de garantie voor de boiler.

De Fabrikant behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de opbouw en de eigenschappen van zijn product zonder een voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

FABRIKANT

| Heating Equipment. Group of Companies |  |
| --- | --- |
| Heating Equipment, Groep van vennootschappen |  |
| Heating Equipment Swiss |  |
| Heating Equipment Zwitserland |  |
| Heating Equipment Swiss AG, Poststrasse 30, CH-6300, Zug, Switzerland |  |
| Heating Equipment Zwitserland AG, |  |
| Poststrasse 30, CH-6300, Zug, Zwitserland | - code 1 |
| Heating Equipment Russia |  |
| Heating Equipment Rusland |  |
| "EDISSON Co" LTD, |  |
| 187000, Russia, Leningradskaya Oblast’, Tosno, Moskovskoe Shosse, 44 |  |
| “EDISSON Co” LTD, |  |
| 187000, Rusland, Leningradskaya Oblast’, Tosno, Moskovskoe Shosse, 44 | - code 2 |
| Heating Equipment China |  |
| Heating Equipment China |  |
| Heateq Technology Ltd, № 2 2nd Keji Road, |  |
| Qixing Industry Zone, Xingtan Town, Shunde, Foshan City, PRC |  |
| Heateq Technology Ltd, nr. 2, 2 Keji Road, |  |
| Qixing Industry Zone, Xingtan Town, Shunde, Foshan City, PRC | - code 3 |

De Fabriekscode staat op de verpakking aangegeven.

Alle modellen zijn verplicht gecertificeerd conform de officiële certificatie-procedure en dus voldoen aan respectievelijke standaarden GOST R 52161-1-2004, GOST R 52161-2-21-2006 alsmede aan de toepasbare internationale normen zoals IEC 60335-1, IEC 60335-2-21, CEE 73/23, CEE 82/499.

Klantenservice en -ondersteuning in Rusland: tel. 8-800-333-50-77 
(vanaf 09:00 tot 20:00, Moskou tijd, gratis bellen binnen Rusland), 
e-mail: service@thermex.ru.

Klantenservice – Hoofdkantoor, installatie en aansluiting van boilers, dienstverlening na verkoop, garantie- en postgarantie reparaties en onderhoud

196105 Sint-Petersburg (Rusland), 63 ul. Blagodatnaja, tel.: (812) 313-32-73.

Telefoonnummers en adressen van de geautoriseerde klantenservice-vennootschappen in andere regio’s en steden van Rusland kunt u vinden op de website www.thermex.ru of door de plaatselijke klantenservice / werkplaats te contacteren (raadpleeg uw verkoopster voor meer informatie):

Klantenservice en -ondersteuning in de Republiek Wit-Rusland: tel. (017) 298-42-37.

VERKOOPAANTEKENING

Model _________________________ Serie-nr _____________________________ Verkoopdatum “________” _________________________________ 201_______ Vennootschap – Verkoopster: __________________________________________ Signatuur van de Stempel van de Verkoopster _________________________ Vennootschap – Verkoopster

Hiermee verklaar ik dat het product compleet en onbeschadigd is, naar het uiterlijk is het geheel en al in goede staat en dus roept geen bezwaar op.

Een Gebruikshandleiding met daartoe strekkende verkoopsaantekeningen heb ik gekregen, met noodzakelijke gebruiks- en veiligheidsregels ben ik vertrouwd gemaakt en ga er akkoord mee.

Handtekening van de koper: _______________________________

GEBRUIKSAANWIJZING

ELEKTRISCHE WATERVERWARMER TYPE OPSLAGTANK

Product van SPRINT serie

Datum van ontvangst 	Type/Model

Datum van afgifte 	Serienummer

Defect	Verkoopdatum

Uitgevoerde werkzaamheden 	Vennootschap – verkoopster

Verantwoordelijke deskundige 	Stempel van de verkoopster

Stempel van de klantenservice	In te vullen door de verkoopster

In te vullen door de klantenservice

Garantiebewijs

Fig. 1 Bedieningspaneel van de boiler.

Regelknop

Figuur 2. Aansluiting op het watertoevoersysteem

Boiler

Beschermingsdeksel

Aftapventiel

Veiligheidsklep

Afsluitklep

Fittingen en verbindingsstukken

Waterafvoer naar het riool

Koud

Warm

Afsluiten tijdens het gebruik van de boiler

Reparatie en/of vervanging van een onderdeel of van een toebehoor van de waterverwarmer binnen de garantietermijn levert geen grond op voor een verlenging van die termijn voor het apparaat over het algemeen, intussen de garantietermijn voor de vervangen of herstelde onderdelen en aanvullende accessoires gelijktijdig afloopt met de afloop van de garantie voor de boiler.